招标文件

招标项目名称：电信学院备用空压站

招标项目编号：2020071601

江苏信息职业技术学院招投标中心

2020年9月 5 日

目录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（3）

三、招标货物及有关说明------------------------------（10）

四、合同主要条款------------------------------------（11）

五、附件 ------------------------------------------（13）

第一部分投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就电信学院备用空压站采购项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：电信学院空压站采购

二、 招标项目编号：2020071601

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、招标预算：8万元人民币。

五、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1．具有本次招标货物的供货、售后服务等的相应资质；

2．投标人应为具有独立法人资格的制造商或代理商；

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为；

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行下载。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2020年9月10日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1”）填写完整后，传真至江苏信息职业技术学院招投标办公室。

九、投标开始时间：2020年9月16日9时10分

投标截止时间：2020年 9月16 日9时30分

投标地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

十、开标时间：2020年  月  日09时30分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江苏信息职业技术学院招投标办公室

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号邮政编码：214153

联系人：王老师联系电话：0510-83292535

江苏信息职业技术学院

招投标中心

2020年9月5日

第二部分  投标人须知

# 一、招标文件

1.1.名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

# 二. 投标文件

# 2.1.投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

# 2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（4）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（5）售后服务承诺书或协议书

（6）投标人资格证明文件（详见2.3）

（7）相关业绩证明

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

# 2.3. 投标人资格证明文件

（1）企业法人营业执照(副本)。

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（3）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（4）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（5）投标人所投触摸显示（一体机）产品原厂商针对本项目产品的售后质保函原件并加盖原厂公章

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

# 2.4.投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

# 2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：江苏信息职业技术学院招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

# 三、投标细则

# 3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。本次投标可以分包单独投标。

# 3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；

# 3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

# 3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

# 3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

# 3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

# 四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

评标方法

(1)本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

（3）评分标准：

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（1）价格部分（40分）

1）、投标总报价低于或等于采购最高限价的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2）、价格得分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。

（2）技术标（最高得分35分）

1）产品响应情况（11分）

所投产品完全满足招标要求的得8分，有正偏离的酌情加1-3分，有负偏离的投标文件无效。

2）质量保证措施：（24分）

①材料质量管理的完整性和合理性；（8分）

②工艺质量管理的完整性和合理性；（8分）

③产品安装和调试方案整体合理。（8分）

（3）投标人评价（25分）

1）招标文件的规范性、完整性（2分）

2）自2018年以来（以合同签订时间为准）承接过同类产品业绩，每提供一个得2分，最高得8分。（投标时必须提供合同原件，否则不得分）。

3）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证，中国环境标志产品认证，ISO14025环境标志产品认证，CQC中国环保产品认证的（以上证书内需有木制家具或人造板类家具等分类认证），有1个得1分，最高6分。（投标文件中提供证书复印件，原件带至开标现场核查，无原件不得分）；（6分）

注：以上证书均要求在有效期内，投标时复印件加盖公章装入投标文件，评标时提供原件，不提供者不得分。

4）售后服务（9分）

①根据报价单位提供的承诺供货期限以及相应的控制措施等方面进行评审，酌情得分；（0-3分）

②根据投标人对突发应急情况的响应安排、供货期限措施、售后服务方案、质保期外的服务及其他优惠承诺等进行评价。（0-6分）

# 六、 定标

6.1 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.2 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

# 七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在3日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

# 八、其他

8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 货物需求一览表

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 压力0.4Mpa~0.7Mpa 流量大于 2m³/Min | 螺杆 |
| 2 | 真空机 | -50kPa流量大于1m³/Min |  |
| 3 | 制氮机 | 纯度：5个9 流量 |  |
| 4 | 储气罐 | 容量大于0.5m³ |  |
| 5 | 干燥机 | 吸附式A/B塔 + 冷冻式干燥机 |  |

注：报价含管路铺设

1、空气压缩机

型          式：螺杆

压  缩介  质：空气

容  积  流  量：2.3m3/min

吸  气  压  力：常压

排  气  压  力：0.8 MPa

供  气  温  度：≤46℃

冷  却  方  式：风冷

供 气 口 尺 寸：G1

噪          声：68±2 dB（A）（声压级）

配套电动机

功     率：15KW

2、储气罐（0.8Mpa）

类          别：  CL—I

容          积： 1 m3

外  形  尺  寸： Ф800×2334 mm

设  计  温  度：  110℃

设  计  压  力： 0.84Mpa

介          质：  空气

焊  缝  系  数：  0.85

腐蚀裕  度：  1

进出气管接口口径：RP1-1/2

3、微热再生吸干机

处 理量：2.43/min

使 用压 力：  0.6～1.0 MPa

压 力露 点：  -20—-40℃

进口 空气 温度：  ≤45℃

再 生 气 量：≤4-6%

进 出 管 径：DN25

外  形  尺  寸： 605×560×1646mm (L×W×H)

4、预过滤器

处   理   气  量：2m3/min

过   滤   粒  径：>3μ

残余油气溶胶含量：3 mg/m3

5、精密过滤器

处   理   气  量：2m3/min

过   滤   粒  径：>1μ

残余油气溶胶含量：1 mg/m3

6、送气管线过滤器

处   理   气  量：2m3/min

过   滤   粒  径：>0.01μ

残余油气溶胶含量：< 0.01 mg/m3

7、制氮机

| 氮气产量： | ≥10Nm3/h |
| --- | --- |
| 氮气纯度： | ≥99.99% |
| 氮气露点： | ≤-40℃ |
| 氮气出口压力： | ≥0.6Mpa（可调） |
| 二氧化碳含量： | ≤10ppm |
| 有效耗气量： | ≥40Nm3/h |
| 额定进气压力： | ≥0.68Mpa |
| 进气最大含油量： | ≤3ppm |
| 最大压力损失： | ≤0.15Mpa |
| 进气温度: | ≤50℃ |
| 出气最大含油量： | ≤0.001ppm |
| 装机功率： | 0.5KW |
| 操作方式: | 自动/手动 |

8、真空机

电机功率：5.5KW

噪声：≤60db

压力：  -50kPa

流量：>1m³/Min

不锈钢水箱+散热风扇

二、采购项目交付或执行的时间和地点

1、采购项目完工期或交货期：签订合同15天内

2、采购项目交付或执行的地点：现有空压站旁

三、项目联系人及联系电话：

夏玉果 13921176136

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1：

江苏信息职业技术学院招标中心：

报名投标确认函

我公司完全符合项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

包号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　月　日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2：

投标函

我方经仔细阅读研究项目招标文件（项目编号），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1.愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写），（大写）。

# （如招标货物分包投标，应分别列出每包总价）

2.接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3.同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4.认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5.我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6.本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7.与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地址：邮政编码：

电话：传真：

Email：

投标人名称：（公章）

授权代表（签名）：

日期：

附件3：

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：         招标项目编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 投标货币 | 投标单价 | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）           授权代表（签名）：               日期：

附件4：

技术规格响应/偏离表

招标项目名称： 招标项目编号：包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5：

商务条款响应/偏离表

招标项目名称： 招标项目编号：包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6：

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

法定代表人身份证复印件粘贴处

附件7：

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：（公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处